## Poste MT-BT
Poste de transformation MT-BT
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
Régime du neutre
TN
TT
ITAN - ITSN
Réglage de la tension BT
Réglage de la tension par commutateur manœuvrable hors tension
Commutateur haute tension à régler sur position 1 - 2 - 3 Réglage le : ……….
1 - 19 500V
2 - 20 000V
3 - 20 500V
Mesure de la BT à vide, 410 entre phases, 237 entre phases et neutre.
|  |  | Tension Ph-Ph | ………. V
|  |  | Tension Ph-N | ………. V
Verrouillage MT-BT
Se conformer au plan électrique du poste de transformation
Réglage du contrôleur d'isolement
Effectuer une mesure de l'ensemble de l'installation, régler le CPI à une valeur de 20% de la
résistance mesurée
|  |  | Valeur totale mesurée | ………. Ohms
|  |  | Valeur réglée | ………. Ohms
| Essais de bon fonctionnement de chaque organe |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Cellule de protection du transformateur
DGPT2
Protection générale BT
Relais Bardin
Verrouillage MT-BT
Eclairage de sécurité du Poste
Matériel de sécurité
Se conformer au plan électrique du poste de transformation
| Divers |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Affichage : - pancarte d'interdiction d'accès
- consignes relatives au premier secours
- panneau triangulaire d'avertissement
- pancarte sur les portes des cellules
Présence perche, tabouret, fusible de rechange
Notices de fonctionnement et entretien
Formation de l'exploitant Habilité
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques : |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Dimensionnement boulons/écrous de serrage sur jeu de barres
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Circuits de terres
Circuits de Terre
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
Terre du neutre
|  |  | Valeur mesurée : | ………. Ohms
Valeur maxi : 1 ohm
Terre des masses
|  |  | Valeur mesurée : | ………. Ohms
IT : valeur maxi 1 ohm
TN : valeur maxi 10 ohms
Interconnexion des terres
Se conformer au plan électrique du poste de transformation
Liaisons équipotentielles générales principales
Terres sur appareillages et armoires
|  | Vérification de la continuité des masses métalliques à la terre à l'aide d'un contrôleur |  | S.O | N.C. | S. | C.
Armoires électriques
Eclairage
Prises courant
Machines
Baies informatiques
Chemin de câbles
Menuiseries métalliques
Faux-plafond
………………
Liaisons équipotentielles des salles d'eau
|  | Mise à la terre des masses métalliques en fil HO7 VU 4² et connexions apparentes |  | S.O | N.C. | S. | C.
Salles d'eau
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
Contrôles spécifiques
|  |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Branchements
Branchements
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
Branchement type :
|  | Tarif vert | Puisance : | ………..
|  | Tarif jaune | Puisance : | ………..
|  | Tarif bleu | Puisance : | ………..
Réglage du disjoncteur général Basse Tension
|  | Magnétique | Valeur prévue Réglage
|  | Thermique | Valeur prévue Réglage
|  | Différentiel | Valeur prévue Réglage
|  | Temporisation | Valeur prévue Réglage
| Essais de déclenchement du disjoncteur général BT |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Fonctionnement du différentiel
Fonctionnement des asservissements (bobine, etc.)
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
Observations- Commentaires
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Tableau électrique
Tableaux électriques
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Vérification de la fiche constructeur |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Conformité de l'armoire par rapport à la fiche constructeur
(Selon descriptif de Réalisation d'Armoires - DOC-143 )
Etiquetage - Mise à jour
|  | L'étiquetage est complet et conforme à la réalisation |  | S.O | N.C. | S. | C.
Nom de l'armoire
Affectation des départs
Repérage disjoncteurs
Repérage des câbles
Etiquette EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD
Etiquette homme foudroyé
Pochette à plans
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
Repérage des plastrons
| Test manuel des différentiels |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Test de chaque dispositif différentiel, vérification du réglage (sensibilité - temporisation)
| Mesure des tensions - Vérifications |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Raccordement de chaque câble
Raccordement des conducteurs de protection
en quantité suffisante
Conformité des calibres disjoncteurs
Conformité des pouvoirs de coupure (Icc)
Présence tension sur chaque départ
Rotation et ordre des phases
Absence de pièces nues sous tension
Positionnement des tores pour prise de mesures
Mesure Tension Ph-Ph Max : Min :
Mesure Tension Ph-N Max : Min :
Mesure d'isolement
Mesure d'isolement appareils d'utilisation déconnectés : installation hors service (absence de tension)
Tension d'essais en courant continu sous 500V pour un réseau 220-380V ou 250 continu pour réseau
Tbts 50-100V (TBT ou téléphonie)
|  | Mesure pour un groupe de circuit (isolement en aval de l'inter général de l'armoire) |  | S.O | N.C. | S. | C.
R>= à 0.5 Mégohm
Si inf. à 0.5 Mégohm, procéder à la mesure de chaque circuit
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques : |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Dimensionnement boulons/écrous de serrage sur jeu de barres
Réserve appareillage + bornier
Raccordement parafoudre (règle des 50 cms)
-
-
Commentaires :
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Distrib. secondaire & terminale
Distribution secondaire et terminale
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
Identification - Etiquetage
Identification de chaque boite de dérivation et chaque câble suivant plans d'exécution
|  | Implantation précise des boites de dérivation sur les plans à retourner au B.E. |  | S.O | N.C. | S. | C.
Câbles
Boites de dérivation
Conducteurs de protection
Etiquetages
Rebouchages
Recréer au droit de chaque traversée de cloison ou de plancher le degré coupe-feu
|  | du local concerné |  | S.O | N.C. | S. | C.
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Locaux à risques particuliers
Chaufferie
Salle d'eau
Machinerie ascenseur
Salle médicale spécialisée
Grande cuisine
Contrôles spécifiques
|  |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## infrastruct.
[5 empty] | EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD |  |  | AFFAIRE :
CONTROLE DES INFRASTRUCTURES
Emetteur : | [7 empty] | N° d'affaire |  | N° d'ordre |  | Indice |  | Page
Date : | [13 empty] | 1/1
|  |  | Bâtiment : | [6 empty] | Niveau :
Plan EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD N° :
|  |  | Corps d'état concerné : | [6 empty] | Réf. Plan n° :
Type de contrôle effectué :
| A - Socles | [5 empty] | F - Cloisons |  |  |  | K - Contre pente
| B - Réservations | [5 empty] | G - Menuiseries |  |  |  | L - Concessionnaire
| C - Supports | [5 empty] | H - Conformité L.T avec le plan |  |  |  | M - Divers
| D - Charpente | [5 empty] | I - Pieds droits
| E - Electricité | [5 empty] | J - Radier
Type de contrôle |  | Situation |  |  | Réservation demandée par EETN | [6 empty] | Lot concerné | Opération à faire pour le : |  | Vérifié le :
|  | Voile |  | Plancher |  | ANOMALIES
| Visa de l'émetteur : | [7 empty] | Le responsable du corps d'état concerné :
[9 empty] | Nom : |  |  | Visa

## Chemin de câbles
Chemin de câbles
Affaire : |  |  |  | Appelation:
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Terres des masses |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Présence de la terre sur l'aile du chemin de câbles
Etiquetage
|  | L'étiquetage est complet et conforme à la réalisation |  | S.O | N.C. | S. | C.
Appelation du chemin de câbles
Pose
|  | La pose du chemin de câbles est conforme aux plans d'exécution |  | S.O | N.C. | S. | C.
Implantation
Largeur du chemin de câbles
Altimétrie
Respect des distances minimales avec des réseaux électriques différents
| Mode de fixation |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Support adapté au chemin de câbles
| Aspect général |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Aspect (Bon état général, pas d'angle vif, pas de bord coupant…)
Nature des matériaux
Commentaires :
-
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Appareillage
Appareillage
Affaire : |  |  | N°
Bâtiment : |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Eclairage |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel du câblage des inters et BP
Contrôle visuel du câblage de chaque point lumineux
Vérification des caractéristiques et couleurs de lampes
Essais de chaque point lumineux
Notices appareillages (A retourner au B.E.)
| Appareillage |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel du câblage des prises
Prises posées neutre à gauche - terre en haut
Contrôle présence tension sur chaque prise
Essais des arrêts d'urgence
……….
……….
……….
Notices appareillages (A retourner au B.E.)
| Attentes |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle présence tension sur chaque prise
Contrôle rotation des phases et tension
| Chauffage électrique |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel du câblage des convecteurs
Contrôle fonctionnement de chaque convecteur
Contrôle fonctionnement des thermostats
Contrôle fonctionnement câbles chauffants
Etiquetage et repérage des liaisons froides
Réglages des horloges
Fonctionnement de la régulation
Notices appareillages (A retourner au B.E.)
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / | Nom : | Visa :

## Eclairage sécurité
Eclairage de sécurité
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Eclairage par blocs autonomes |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
|  | Marque des | Contrôle visuel du câblage des blocs
|  | blocs : ….. | Etiquetage de chaque bloc
Vérification de chaque bloc (en normal, sur coupure réseau)
|  | Permanent | Vérification fonctionnement télécommande
|  | Non Permanent | Vérification autonomie
| Eclairage sur source centrale |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
|  | Marque de la | Contrôle visuel du câblage des blocs
|  | source : ….. | Etiquetage de chaque bloc
Etiquetage de la source centrale
|  | Puissance : ….. | Vérification de chaque bloc (en normal, sur coupure réseau)
Vérification fonctionnement télécommande
|  | Tension de | Vérification autonomie
|  | sortie : ….. | Valeur des tensions en sortie par départ
1 : …………… V
2 : …………… V
3 : …………… V
4 : …………… V
Eclairage par blocs adressables
|  |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Adressage de chaque bloc
Paramétrage de la centrale
Sauvegarde du Process
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
Contrôle fonctionnement Process
Formation de l'exploitant
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
Contrôles spécifiques
|  |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Eclairage extérieur
Eclairage extérieur
Affaire : |  |  | N°
Bâtiment : |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Appareillage |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel de chaque point lumineux
Respect des dimensions massifs
Contrôle des ancrages
Contrôle des couleurs et caractéristiques lampes
Fonctionnement en automatique
Réglage des horloges avec exploitant
Réglage de la cellule crépusculaire
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / | Nom : | Visa :

## Batterie de condensateurs
Batteries de condensateurs
Affaire : |  |  | N°
Bâtiment : |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Batterie de condensateurs |  | S.O | N.C. | S. | C.
| Marque : ….. | Calibre des protections (Puissance et mesure)
Position du T.I (entête sous Disj Général Face P1 vers l'arrivée)
| Type : ….. | Raccordement T.I (transformateur d'intensité)
Réglage du cos phi
| Puissance : …. | Vérification fonctionnement régulateur
Notices de l'appareillage (A retourner au B.E.)
Tension entée : …..
Information de l'exploitant
Cos phi mini 0.93
Mesure de l'intensité en sortie de batterie : ……….
Tangent phi maxi 0.4
cos phi = P/S (P=puissance active en kw, S=puissance apparente kVA)
tang phi = Q/S (Q=puissance réactive en kVA)
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / | Nom : | Visa :

## Téléphonie
Téléphone
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Contrôle continuité des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
Etiquetage de chaque conjoncteur ou RJ45
Recette de câblage
| Répartiteur |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Raccordement module d'essais
Etiquetage de chaque réglette du répartiteur ou RJ45 sur panneau
Nom du répartiteur
Mise à la terre du répartiteur
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
| Autocom |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Repérage des câbles
|  | Marque : …… | Notice de fonctionnement
P.V. de mise en service du constructeur
|  | Type : …… | Listing des adresses ou n° téléphone
Formation de l'exploitant
Bordereau de livraison des postes téléphoniques pour le client
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Intrusion - Controle d'accès
Intrusion - Contrôle d'accès
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Contrôle continuité des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
| Centrale - Appareillage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
|  | Marque : …… | Contrôle fonctionnement de chaque détecteur
Contrôle fonctionnement de chaque actionneur (lecteur, clavier …)
|  | Type : …… | Contrôle fonctionnement des auto-protections
Contrôle fonctionnement du transmetteur téléphonique
|  | Tension : …… | Contrôle fonctionnement des reports d'alarme
Paramétrage de la centrale définit par l'utilisateur
Etiquetage
Formation de l'exploitant
Notices de l'appareillage
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
Valeur de tension de sortie à vide Chargeur ……………..V
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Alarmes technique
Alarmes Techniques
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
| Centrale |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle fonctionnement de chaque point
|  | Marque : …… | Contrôle fonctionnement des reports d'alarme
Paramétrage de la centrale définit par l'utilisateur
|  | Type : …… | Etiquetage
Notices de l'appareillage (A retourner au B.E.)
|  | Tension : …… | Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
| Contrôles spécifiques |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Appel malade
Appel malade
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
| Centrale - Appareillage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle fonctionnement de chaque point (bloc porte, poire d'appel,hublot … )
|  | Marque : | Contrôle fonctionnement des reports d'alarme
Paramétrage de la centrale définit par l'utilisateur
|  | Type : | Etiquetage
Notices de l'appareillage
|  | Tension : | Mise à jour des plans (à retourner au B.E.)
| Contrôles spécifiques |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Recherche de personne
Recherche de personne
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
| Emetteur-Récepteurs |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Réglage de l'émetteur
|  | Marque : …… | Emission ………………..W
Retour…………………….W
|  | Type : …… | Paramétrage du pupitre d'appel
Paramétrage du couplage téléphonique et essais
|  | Fréquence : …… | Paramétrage du couplage d'alarmes techniques et essais
Paramétrage des récepteurs
Contrôle de fonctionnement de chaque récepteur
Vérification de bonne réception dans chaque local
Etiquetage
Notices de l'appareillage
Formation de l'exploitant
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
Bordereau de livraison de médaillon ou de récepteur pour le client
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Télévision Vidéo
Télévision - Vidéo
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
| Emetteur-Récepteurs |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Réglage des antennes terrestres
|  | Antenne : | Mesure des champs sortie d'antenne :
|  | Parabolique | Réglage de l'ampli et du préampli
|  | Numérique | Téléalimentation sur le préampli
|  | Analogique | Contrôle qualité d'image sur chaque point d'accès
Canaux par canaux
|  | Satellite pointé : | Paramétrage du démodulateur
|  | ………….. | Etiquetage
Notices de l'appareillage (A retourner au B.E.)
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
| Baie de commutation |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Repérage des câbles
Notice de fonctionnement
P.V. de mise en service du constructeur
Listing des adresses
Formation de l'exploitant
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Onduleur
Onduleur
Affaire : |  |  | N°
Bâtiment : |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Onduleur |  | S.O | N.C. | S. | C.
| Marque : ….. | Calibre des protections amont-aval
Raccordement transfo d'isolement
| Type : ….. | Essais de fonctionnement normal-secours
Vérification de l'autonomie
| Puissance : …. | notices de l'appareillage
Information de l'exploitant
Tension entrée : …..
Mesure de tension sortie à vide Ph-Ph ………. V
| Tension sortie : ….. | Mesure de tension sortie à vide Ph-N .………. V
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / | Nom : | Visa :

## Interphonie
Interphonie
Affaire : |  |  | N°
Bâtiment : |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
| Appareillage |  | S.O | N.C. | S. | C.
Paramétrage de la centrale Interphone
Contrôle fonctionnement de chaque Interphone
Contrôle fonctionnement de la gâche
Etiquetage
Notice de l'appareillage (A retourner au B.E.)
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
| Contrôles spécifiques |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / | Nom : | Visa :

## Sonorisation
Sonorisation
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
| Appareillage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Repérage de la puissance de chaque H.P.
|  | Marque : | Contrôle fonctionnement de chaque H.P.
Contrôle fonctionnement Amplificateur
Contrôle fonctionnement Tuner
|  | Type : | Contrôle fonctionnement Compact Disc
Contrôle fonctionnement Cassettes
Contrôle fonctionnement Micro
Contrôle fonctionnement Sélecteur de zone
Essai asservissement à la D.I.
Etiquetage
Notices de l'appareillage (A retourner au B.E.)
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
Formation à l'utilisateur
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Fin de travaux
Fin de Travaux
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
|  |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôles exécutés et terminés
Rebouchage des réservations
Repérage des disjoncteurs des travaux supplémentaires sur les armoires électriques
Les sous traitants ont fourni les documents de contrôle spécifiés
dans le contrat de sous traitance
Contrôle de l'organisme extérieur exécuté
Consuel fourni
Réserves éventuelles levées - avec Quitus (selon DOC R3 34)
Prise en compte des données spécifiques (selon Revue d'Offre DOC R1 02)
Repliement des installations de chantier
Nettoyage du chantier et déchets éliminés
Rentrée de l'outillage au magasin
Retour des plans chantier visés conforme à exécution pour mise à jour B.E.
Retour au B.E. des notices et fiches techniques de l'appareillage
Information de l'exploitant
DOE fourni
Bilan du chantier de l'affaire réalisé
Fiches de non-conformité levées
PV de réception avec Quitus de parfait achèvement signé
| Contrôles spécifiques : |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Distrib. de l'heure
Distribution de l'heure
Affaire : |  |  | N°
Bâtiment : |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
| Appareillage |  | S.O | N.C. | S. | C.
Paramétrage de l'horloge mère
Contrôle fonctionnement des horloges secondaires
Etiquetage
Notice de l'appareillage (A retourner au B.E.)
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
| Contrôles spécifiques |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / | Nom : | Visa :

## GTB - GTC
GTB - GTC
Affaire : |  |  |  | N°
Bâtiment : |  |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
| Centrale - Appareillage |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
Essai de chaque point
|  | Marque : …… | Paramétrage de la centrale suivant prescription utilisateur
Sauvegarde du process
|  | Type : …… | Contrôle fonctionnement du Process
Contrôle fonctionnement report d'alarme
|  | Tension : …… | Contrôle fonctionnement transmetteur téléphonique
Etiquetage
Notices de l'appareillage (A retourner au B.E.)
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / |  | Nom : | Visa :

## Vidéo surveillance
Vidéo surveillance
Affaire : |  |  | N°
Bâtiment : |  | Zone : | Niveau :
Toute Non-Conformité doit faire l'objet d'une fiche DOC M1 06 (plus d'une journée de travail)
Toute Non-Satisfaction doit faire l'objet d'un commentaire et de la solution apportée
S.O. : Sans Objet - N.C. : Non Conforme - S. : Suivi - C : Conforme
| Câblage |  | S.O | N.C. | S. | C.
Contrôle visuel des lignes
Contrôle continuité des lignes
Rebouchage cloisons
Rebouchage planchers
Repérage des câbles
| Appareillage |  | S.O | N.C. | S. | C.
Réglage des zooms
Orientation des caméras
Paramétrage des moniteurs, multiplexeurs
Etiquetage
Notices de l'appareillage (A retourner au B.E.)
Mise à jour des plans (A retourner au B.E.)
Identification des appareils utilisés pour la mesure et le contrôle :
Marque : |  | Type : | Numéro :
| Contrôles spécifiques |  | S.O | N.C. | S. | C.
-
-
-
-
| Date : / / | Nom : | Visa :